ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ БАЛКАРИЯ ТЕРСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы местной

администрации сельского поселения Новая Балкария

Терского муниципального района КБР

от 05.07.2021 г. № 13-П

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВО БАЛКАРСКОГО

ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

с. п. Новая Балкария

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | ОБЩАЯ ЧАСТЬ | 5 |
| --- | --- | --- |
| глава 1. | Основные термины и определения | 5 |
| глава 2. | Краткая характеристика территории | 8 |
| глава 3. | Характеристика системы водоснабжения и водоотведения | 11 |
| II. | ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ | 12 12 |
| глава 1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 12 |
| часть 1. | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 12 |
|  | а) описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 13 |
|  | б) описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения |  |
|  | в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения | 13-16 |
|  | г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 16-24 |
|  | д) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 24 |
| часть 2. | Направления развития централизованных систем водоснабжения | 25 |
|  | а) основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 25 |
|  | б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений | 26-27 |
| часть 3. | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 28 |
|  | а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке | 28 |
|  | б) территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 28-30 |
|  | в) структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) | 30-29 |
|  | г) сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 29-33 |
|  | д) описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета | 34 |
|  | е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 34 |
|  | ж) прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 34-36 |
|  | з) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 37 |
|  | и) описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 37 |
|  | к) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами | 37 |
|  | л) сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 37 |
|  | м) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный - баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой воды по группам абонентов) | 37 |
|  | н) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 37 |
|  | п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 38 |
| часть 4. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 39-40 |
| часть 5. | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 41 |
| часть 6. | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 42-43 |
| часть 7. | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 44-45 |

I.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Основные термины и определения

В настоящей Схеме используются следующие термины и определения:

- абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

- водовод - водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления; напорные водоводы (трубопроводы, работающие полным сечением):

- водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения;

- инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее также - инвестиционная программа) - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения;

- зона действия предприятия (эксплуатационная зона) - территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения, осуществляющей водоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

- зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

- источник водоснабжения - используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

- канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом; полученной)

- нецентрализованная (децентрализованная) система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- объект централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты),

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведения (организация водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

- питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- повреждение (порыв) - нарушение целостности трубопровода водопровода и канализации с истечением воды, устранение которого связано с необходимостью производства земляных работ;

- предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на срок, определенный Правительством Российской Федерации и выраженные в процентах;

- производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведения (далее - производственная программа);

- программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

- расчетные расходы воды - расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

- система подачи и распределения воды - совокупность магистральных водоводов и распределительной водопроводной сети населенного пункта, служащие для транспортирования и распределения воды между потребителями;

- схема водоснабжения - совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения на расчетный срок;

- схема инженерной инфраструктуры - совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

- состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

- техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

- техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализации) сетей;

- утечка - нарушение целостности водопровода с истечением воды, устранение которого не связано с необходимостью производства земляных работ;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Глава 2. Краткая характеристика территории

Сельское поселение Новая Балкария - муниципальное образование в составе Терского района  Кабардино-Балкарской республики. Муниципальное образование расположено в северной части Терского района, на правом берегу реки Терек. В состав сельского поселения входят два населённых пункта. Площадь территории сельского поселения составляет - 39 км2. Основную часть площади занимают пашни и сельскохозяйственные угодья. Граничит с землями муниципальных образований: Урожайное на северо-востоке, Терское на юго-востоке, Красноармейское на юго-западе. Сельское поселение Новая Балкария расположено на наклонной Кабардинской равнине, в переходной от предгорной в равнинную, зоне республики. Средние высоты составляют 172 метра над уровнем моря. Рельеф местности представляют собой в основном предгорную волнистую равнину. Гидрографическая сеть представлено рекой Терек, а также главной артерией Малокабардинского канала и одним из его ответвлений — Куян. Местность богата родниковыми источниками. Климат влажный умеренный с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +10,5°С, и колеблется от средних +23,2°С в июле, до средних -2,5°С в январе. Минимальные температуры зимой редко отпускаются ниже -10°С, летом максимальные температуры превышают +35°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм.

Общие данные

Таблица 1.1

| Численность населения (на 1 января 2021 года) | 1172 человек |
| --- | --- |
| Количество домовладений | 244 |
| Общая площадь поселения (га), в т.ч. | 2598,2 |
| - земли сельскохозяйственного назначения | 2404 |
| - земли населенных пунктов | 90,24 |

Жилищный фонд

Таблица 1.2

| Показатель | Количество домовладений | в том числе |  | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилые дома (индивидуально- определенных зданиях) | многоквартирные жилые дома |  |
| жилищный фонд, всего | 244 | 244 | - | 1172 |

Количественный учет категорий потребителей

водно-канализационного хозяйства

Таблица 1.3

| № | Группа потребителей | Количество договоров водоснабжения | Количество потребителей по договорам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Одно публичное | 238 |
| 2 | Предприятия | 2 | 2 |
| 3 | Прочие | - | - |

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом требований Водного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении». Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), с документами территориального планирования сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Схема включает первоочередные мероприятия по обеспечению и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Новая Балкария.

При разработке Схемы проводился следующий комплекс мероприятий:

1. Анализ обеспечения надежности и резервирования услуг водоснабжения и водоотведения, позволяющий оценить надежность водоснабжения и водоотведения потребителей сельского поселения Новая Балкария.

2. Анализ текущего состояния оборудования (износ, выработанный ресурс, аварийность), позволяющий оценить надежность водоснабжения и водоотведения потребителей, техническое состояние оборудования, выявить технологические резервы и приоритетные направления повышения эффективности системы.

3. Системный анализ баланса водоснабжения и водоотведения, а также показателей производственной и инвестиционной деятельности организации коммунального комплекса, выявление наиболее приоритетных направлений снижения себестоимости услуг водоснабжения.

4. Анализ правовых аспектов организации поставок воды и системы договорных отношений

5. Анализ перспективных объемов услуг по водоснабжению и водоотведению. Разработка стратегии развития Схемы, а также плана ее поэтапной реализации.

Схема предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышения качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно - правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водно-канализационного хозяйства, улучшения

Глава 3. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Эксплуатацией центральной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения занимается: Общество с ограниченной ответственностью “Капля”, 361216, КБР, Терский район, сельское поселение Новая Балкария, ул. Центральная, 24.

Для получения воды из природных источников, ее очистки в соответствии с
нуждами потребителей и для подачи к местам потребления система
водоснабжения включает в себя следующие основные элементы:

- Водонапорная башня для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, в которых аккумулируется необходимый запас воды;

- Водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортировки и подачи воды к местам ее потребления.

Водоснабжение осуществляется за счет артезианских скважин.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 9,5 км

Административные, культурно-бытовые и общественные здания не оборудованы внутренним водопроводом и канализацией. В жилой застройке села имеются надворные туалеты и выгребные ямы.

В настоящее время сельское поселение Новая Балкария централизованной системы канализации и очистных сооружений не имеет.

На основании вышеизложенного с учетом п. 1 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782, который говорит «настоящий документ определяет содержание схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, разрабатываемых в целях обеспечения доступности для абонентов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих технологий» в правовом документе «Схема водоснабжения и водоотведения» отсутствует глава «Схема водоотведения».

I.  ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Глава 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Часть 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

а) описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Схема централизованного водоснабжения сельского поселения Новая Балкария классифицируется:

по назначению - системы водоснабжения населенных мест (городов,
поселков);

по виду обслуживаемого объекта - поселковая;

по способу подачи воды - с механизированной (с помощью насосов) подачей воды;

по схеме подачи воды потребителям - многозонная;

по характеру используемых природных источников - основанная на подземных водах (артезианские скважины);

по способу использования воды - система прямоточного водоснабжения (с однократным использованием воды: вода после использования сбрасывается в канализацию);

по степени обеспеченности подачи воды (по надежности действия) - исходя из численности населения в сельском поселении, сельское поселение Новая Балкария относится к третьей категории, которая допускает снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% от расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи, ниже указанного предела, допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Потребление воды из системы водоснабжения села в течение суток неравномерное, что обусловлено цикличностью жизнедеятельности населения и работы предприятий. Соответственно в переменном режиме работают и большинство элементов структуры системы водоснабжения.

б) описание территорий поселения, не охваченных централизованными           системами водоснабжения

Территория сельского поселения Новая Балкария включает в себя два населенных пункта: село Новая Балкария и поселок Шикулей. В настоящее время село Новая Балкария на 100% не охвачено централизованной системой водоснабжения. Ул. Комсомольская 0,430 км и ул. Молодёжная 0,250 км не охвачены централизованным водоснабжением.

Поселок  Шикулей  тоже имеет централизованное водоснабжения. На данный момент на его территории проживает две семьи.

в)	описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Во исполнение Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении» специалистам МУП ООО «Капля» необходимо провести техническое обследование всех элементов

централизованной системы водоснабжения сельского поселения Новая Балкария.

Работы должны проводится с учетом Методических рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (Приложение к рекомендательному письму Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 9905-АП/14).

Система водоснабжения сельского поселения Новая Балкария в настоящее время является - многозонной и включает в себя одиночные скважины в количестве трех единиц, две из которых на данный момент не участвуют в системе водоснабжения и затампонированы ввиду того, что дебита одной скважины достаточно для водоснабжения всего села.

Характеристика источников водоснабжения сельского поселения Новая Балкария

Общая характеристика источников питьевого водоснабжения

Таблица 1.4

| № пп | Наименование источника водоснабжения | Месторасположение | Характер (подземный, поверхностный) | Дебит м3/час | Подтверждающий документ (отчет об утверждении запасов, разрешение на водопользование, иное) | Разрешенный объем изъятия согласно лицензии тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина № 44358 | ул.Центральная,1 а | подземный | 2,05 | Департамент по недропользованию. Приказ №30-НАЛ-П от 23.07.2014г | 62 |

Характеристика подземного водозабора (кустовые скважины)

Таблица 1.5

| № пп | Наименование объекта и его месторасположение | Год ввода в эксплуатацию | Оборудование | Период установки насосного оборудования | Время работы, ч/сут. | Подача воды | Наличие ЗСО, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина № 44358 | 1979 | ЭЦВ 6-10-140 | 2016 | 24 | в башню | 15x15 |

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны организуются на всех водозаборных объектах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Таким образом, необходимо обеспечить санитарную охрану от загрязнения артезианской скважины, а также территорий, на которой она расположена для остальных артезианских скважин.

Проекты ЗСО разрабатываются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, для существующих скважин, расположенных на едином водозаборном участке или по отдельности, предназначенных как для хозяйственно-бытового, так и для технологического водоснабжения предприятия. Выполнение данного вида работ подразумевает оценку санитарно-экологической обстановки на водозаборе и на предприятии, гидрогеологические исследования участка работ, расчет и обоснование размеров и границ ЗСО, а также рекомендации по организации водозаборного узла в соответствии с нормативными требованиями.

Зоны санитарной охраны водозабора устанавливаются в составе трех поясов:

- I пояс - пояс строгого режима - включает территорию расположения водозаборной скважины и водохозяйственного оборудования; предназначен для защиты участка расположения скважины и ее оборудования от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. В зависимости от степени природной защищенности целевого горизонта границы ЗСО I устанавливаются радиусом 30 м от скважины.

Для скважин, эксплуатирующих надежно защищенный горизонт, организованных и содержащихся в надлежащем санитарно-техническом состоянии, по согласованию с органами Роспотребнадзора допускается сокращать размеры ЗСО I пояса, но не менее 15 м.

- II пояс ЗСО - зона ограничений по бактериальному загрязнению - предполагает отсутствие потенциальных источников бактериологической опасности в расчетных границах (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации и фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, стихийные канализационные сооружения, дворовые уборные, помойки, склады удобрений и ядохимикатов и др.).

- III пояс ЗСО - зона ограничений по химическому загрязнению - устанавливается с целью предохранения водозабора от загрязнения химикатами; в третьем поясе не должны располагаться объекты, обусловливающие опасность химического загрязнения подземных вод на участке размещения скважины (склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, и др.).

В ходе выполнения работ по разработке проекта ЗСО осуществляются полевые и камеральные работы. Обследование участка водозабора производится совместно с представителем предприятия в оговоренное время, в результате которого составляется акт обследования и заверяется представителем. К моменту выезда на площадку заказчик должен обеспечить доступ к водозаборному и водохозяйственному оборудованию, привести оборудование и участок водозабора в надлежащее санитарно-техническое состояние, предусмотреть отверстие для замера уровня воды в скважине и прочее.

Зон санитарной охраны вокруг скважины, эксплуатируемой для водоснабжения сельского поселения Новая Балкария, имеется.

г)	описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Вода является одним из самых важных элементов для жизнедеятельности человека и это ставит проблему эффективного водообеспечения качественной водой населения на первое место среди проблем, как в системе существующего водоснабжения, так и перспективного развития системы водоснабжения в границах сельского поселения Новая Балкария.

Забор воды для обеспечения производственных и хозяйственно-бытовых нужд в сельском поселении Новая Балкария осуществляется из одной скважины № 44358. Скважины работают круглосуточно в непрерывном режиме. Из скважины вода поступает в водонапорную башню и далее в разводящую сеть. Вода не проходит очистку. Использованную воду организации, учреждения и жители жилых домов сбрасывают в выгребные ямы.

Прибор учета воды на скважине отсутствует.

На скважине установлен насос марки ЭЦВ.

Погружной центробежный электронасос ЭЦВ предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ. Электронасос ЭЦВ представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др, вспомогательных узлов.

Электронасос ЭЦВ предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (pH) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей - не более 0,01%, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.

Техническая характеристика насосов

Таблица 1.6

| Марка насоса | Номинальная подача, м3/ч | Номинальный напор, м | Рабочая зона |  | Мощность э/дв., кВт. | Ток, А | Габаритные размеры агрегата, мм |  | Масса агрегата, кг. | Диаметр скважины, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подача, м3/ч | напор, м |  |  | диаметр | длина |  |  |
| ЭЦВ 6-120-140 | 10 | 140 | 8…1о | 100…120 | 6,3 | 13,5 | 144 | 1470 | 72 | 219 |

В систему водоснабжения входят резервуары чистой воды:

Характеристика РЧВ на водопроводных сетях

Таблица 1.7

| Наименование | Место расположения | Количество, шт. | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Башня Рожновского | с. Новая Балкария, ул. Центральная | 1 | 25 |

Емкости для воды, резервуары, водонапорные башни в процессе эксплуатации требуют решения задач, которые могут быть сведены к следующим основным группам:

- удаление из водонапорной башни образующихся в ней осадков, что обуславливает снижение мутности воды;

- удаление веществ, содержащихся в резервуаре, обусловливающих цветность воды;

- уничтожение содержащихся в металлических емкостях и резервуарах питьевой воды бактерий (в том числе болезнетворных) - обеззараживание резервуаров и очистка емкостей;

- удаление из воды катионов кальция и магния - умягчение воды; снижение общего солесодержания - обессоливание воды;

- частичное обессоливание до остаточной концентрации солей не более 1000 мг/л носит название опреснения воды.

В некоторых случаях может производиться удаление отдельных видов солей (обескремнивание воды, обезжелезивание воды и т. п.).

Место расположения резервуаров питьевой воды должно входить в санитарную зону строгого режима. Допуск к резервуарам посторонних лиц категорически запрещается. Все лазы и люки камер переключения задвижками должны быть закрыты и запломбированы. Допуск и порядок входа в резервуар стальной устанавливается местной инструкцией, согласованной с органами Роспотребнадзора; территория, где располагаются резервуары чистой воды, должна быть хорошо освещена в ночное время.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

На территории сельского поселения присутствуют пожарные резервуары объёмом 60 м3 и пожарные гидранты в количестве 2 штук, расположенные между школой и скважиной на расстоянии 50 м.

Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд определяется СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с п. 3.3 настоящих санитарных правил выбор показателей химического состава питьевой воды, подлежащих постоянному производственному контролю, проводится для каждой системы водоснабжения на основании результатов оценки химического состава воды источников водоснабжения, а также технологии производства питьевой воды в системе водоснабжения.

Расширенные лабораторные исследования воды проводятся в течение одного года в местах водозабора системы водоснабжения, а при наличии обработки воды или смешения воды различных водозаборов - также перед подачей питьевой воды в распределительную сеть.

Минимальное количество исследуемых проб воды в зависимости от типа источника водоснабжения, позволяющее обеспечить равномерность получения информации о качестве воды в течение года, принимается:

- для подземных источников - 4 пробы в год, отбираемых в каждый сезон;

- для поверхностных источников - 12 проб в год, отбираемых ежемесячно.

Контроль качества воды сельского поселения Новая Балкария производится ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике в Прохладненском районе».

Контроль качества подземных вод по микробиологическим и физико- химическим показателям ведут ГКУ КБР "Водоканал-анализ" город Нальчик.

Согласно результатам анализов проб, взятых на скважине сельского поселения Новая Балкария от 07.04.2021 года (таблица 1.9), вода на скважине №44358 соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Значение микробиологических показателей в артезианских скважинах сельского поселения Новая Балкария

таблица 1.8

| № пп | Исследуемый показатель | Место отбора воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Артезианская скважина №12-Д | ул. Советская,45 |  |
| 1 | Запах | 0 | 0 |  |
| 2 | Привкус | 0 | 0 |  |
| 3 | Цветность | 0 | 2,2 |  |
| 4 | Мутность | 0,48 | 0,48 |  |
| 5 | ОМЧ (Общее микробное число) в 1мл | 1 КОЕ | Н/оКОЕ |  |
| 6 | ОКБ (Общие колиформные бактерии) в 100 мл | н/о КОЕ | н/о КОЕ |  |
| 7 | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) в 100 мл | н/о КОЕ | н/о КОЕ |  |

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям, представленным в таблице 1.10.

Нормативные значения микробиологических показателей

таблица 1.9

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |

Как видно из результатов анализа, представленных ресурсоснабжающей организацией, в скважине №44358 не превышено содержание общих колиформных бактерии (ОКБ) и термотолерантных колиформных бактерии (ТКБ).

Обнаружение ОКБ в питьевой воде свидетельствует о её недостаточной очистке, вторичном загрязнении или о наличии в воде избыточного количества питательных веществ. При обнаружении ОКБ в питьевой воде обязательным является тест на наличие ТКБ. Обнаружение ТКБ в питьевой воде свидетельствует о высокой вероятности фекального загрязнения источника воды и присутствия болезнетворных микроорганизмов.

Линейные объекты водоснабжения

таблица 1.10

| № п/п | Местоположение | Протяженность сети, м | Диаметр труб, мм | Дата ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | улица Лесная | 410 | 102 | 2006 | 45 |
|  |  | 319 | 76 | 2006 | 45 |
|  |  | 106 | 57 | 2006 | 45 |
| 2 | улица Центральная | 400 | 100 | 1979 | 90 |
|  |  | 750 | 76 | 2009 | 65 |
|  |  | 900 | 63 | 2019 | 20 |
| 3 | улица Советская | 900 | 100 | 2003 | 50 |
|  |  | 400 | 76 | 2003 | 50 |
| 4 | улица Садовая | 819 | 76 | 2007 | 60 |
|  |  | 900 | 57 | 2007 | 60 |
| 5 | улица Комосомольская | 430 | - | - | - |
| 6 | улица Байсултанова | 320 | 57 | 2007 | 60 |
| 7 | улица Молодежная | 250 | - | - | - |
| 8 | улица Новая | 320 | 57 | 2007 | 60 |
| 9 | переулок Северный | 660 | 57 | 2007 | 60 |
| 10 | переулок Жашуева Ю.Ж. | 860 | 100 | 2003 | 50 |
| 11 | переулок Южный | 480 | 219 | 2003 | 50 |
|  | Труба между скважиной и башней | 106 | 102 | 2007 | 60 |
|  | Труба от башни до переулка южное | 200 | 159 | 2007 | 60 |
|  | Труба от башни до ул. Лесная | 150 | 102 | 2007 | 60 |
| ИТОГО: |  | 9680 | - | - | 55 |

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через	централизованную систему	сетей	водопровода.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

Схема распределительных водопроводных сетей на территории сельского поселения Новая Балкария

Характеристика режима работы водопроводных сетей в годовом разрезе за 2020 г.

Диаграмма ежемесячного режима работы водопроводных сетей в годовом разрезе

| Подъем воды, тыс.м3 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,8 | 5,2 | 4,8 | 5,1 | 4,2 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализовано воды, тыс.м3 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 3,6 | 3,9 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 3,7 |

В настоящее время для дальнейшего развития системы водоснабжения сельского поселения Новая Балкария (и постановки задания на техническую составляющую инвестиционной программы) необходимо провести технический аудит всех сооружений и объектов входящих в систему водоснабжения в границах села, а также выходящих за пределы территории сельского поселения Новая Балкария, но связанные с системой технологическими процессами от начала (подъем воды из подземных водозаборов и транспортирование водного потока по напорных и (или) самотечных коллекторов до разводящих сетей) до конечного потребителя (вводы абонентов на протяжении всех сетей). Сплошная инвентаризация, проведение инструментального обследования и проведение оценки фактического состояния линейных объектов, сооружений, запорно-регулирующей арматуры, создаст достоверную базу для формирования показателей эксплуатационных характеристик водопроводных сетей. Установление количества точек водоразбора на линиях сетей и объема нагрузки в точках водоразбора даст достоверную картину для проведения гидравлических расчетов и дальнейшего анализа производственных мощностей и конструктивных особенностей уже действующей системы, а также скорректирует видение ее дальнейшего развития путем строительства, реконструкции и (или) модернизации по всей технологической цепочке системы.

Данные показатели взаимоувязаны между собой и без их установления говорить о реальной программе, реализации развития системы водоснабжения сельского поселения Новая Балкария, не будет иметь смысла для формирования инвестиционной политики в части ее развития.

д) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Таблица 1.11

| Наименование организации | Юридический адрес |
| --- | --- |
| Местная администрация сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района КБР | 361216, Кабардино-Балкарская республика, Терский район, село Новая Балкария, улица Центральная, дом 24 |

Часть 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

а) основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Терского муниципального района является приоритетной программой по причине прямой зависимости со здоровьем и продолжительностью жизни населения.

Водоснабжение сельского поселения Новая Балкария на перспективу предусматривается из подземных источников, путем замены существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов, перехода на пожаротушение через гидранты и ввода водопровода во все дома и общественные

здания.

Для решения проблемы потерь и равномерной устойчивой подачи воды и регулирования гидравлического давления сети, необходимо произвести реконструкцию водопроводных сооружений и сетей с учётом их зонирования, с применением полиэтиленовых труб с гарантированным сроком службы 50 лет.

Для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне предусматривается установка регуляторов давления и обратных клапанов.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети. Водопровод должен быть с кольцевыми разводящими сетями с установкой на них пожарных гидрантов. Вводы водопровода необходимо осуществить во все дома жилого и общественного фонда.

Для предотвращения загрязнения подземных горизонтов необходимо предусмотреть проведение ряда мероприятий:

- обеспечить цементацию оголовков скважин, строительство наземных
павильонов над скважинами в соответствии со СНиП 2.04.02-84
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-  систематически вести контроль за качеством воды в водоисточниках;

- организовать зоны строгого режима на водоисточниках в составе трёх поясов (СНиП 2.04-84);

- организовать мероприятия по водоподготовке в связи с несоответствием качества воды СанПин 2.1.4.1074-01.

б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

Поскольку значительного прироста населения на период разработки схемы водоснабжения и водоотведения (до 2024 г.) не отмечается и в связи с отсутствием сведений стратегии развитии централизованных систем водоснабжения в сельском поселении Новая Балкария сценарий развития основывается исходя из фактической ситуации сложившейся в системе водоснабжения данного муниципального образования.

Для предотвращения загрязнения подземных горизонтов необходимо предусмотреть проведение ряда мероприятий:

- обеспечить цементацию оголовков скважин, строительство наземных павильонов над скважинами в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- организовать зоны строгого режима на источниках водоснабжения в составе трёх поясов (СНиП 2.04-84).

В целях надежного обеспечения населения питьевой водой в достаточном предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию существующих водопроводных сетей, сооружений и строительство новых (первая очередь);

- строительство новых эффективных систем очистки и обеззараживания питьевой воды (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка).

В качестве системы доочистки воды рекомендуется применять систему «Лазурь», что позволит повысить степень защищенности населения от заражений,

подать населению в достаточном количестве соответствующую санитарным нормам и требованиям питьевую воду, сократив тем самым инфекционные вспышки из-за бактериальных заражений и низкого качества воды.

Бактерицидные установки серии «Лазурь» представляют собой новое поколение устройств, для обеззараживания воды и стоков ультрафиолетовым излучением с применением ультразвука, созданных на базе конверсионных технологий. Их отличает практически полное уничтожение патогенных микроорганизмов и превращение токсичных органических соединений в нетоксичные нейтральные химические соединения.

В бактерицидных установках по обеззараживанию воды и стоков применяются источники непрерывного ультрафиолетового излучения, который воздействует на водную среду через специальный материал (супрасшг) в диапазоне длин волн 180-300 нм. Одновременно вода подвергается обработке ультразвуком, что увеличивает эффективность действия установок в 100-1000 раз. Это позволяет полностью (до 0) обезвредить в воде микробиологические примеси при их исходных концентрациях: бактерии - 106 ед/л, споры - 106 ед/л, вирусы (в то м числе полиомиелит) - 105 ед/л, что во много раз выше, чем у аналогичных устройств в России и за рубежом.

Фильтры ДУ-32 применяются на трубопроводах внутренним диаметром 32мм в узлах учета для механической очистки воды от частиц: песка, ила, ржавчины, Фильтрующий материал - сетка из нержавеющих марок стати.

Установка по обеззараживанию питьевой воды серии «Лазурь»

Рисунок 2.1

Технические характеристики бактерицидных ультрафиолетовых установок по обеззараживанию питьевой воды ультрафиолетовым излучением серии «Лазурь»

Таблица 2.1

| Наименование установки | Децимальный номер документации | Номинальная* производительность, мЗ/час | Максимальная потребляемая мощность, Вт | Общая масса установки, кг | Диаметр патрубков, G (дюйм) | Размеры установки, DxL*x Б* (мм) | Количество кавитаторов | Количество ламп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лазурь М-30 | ФХР 30.70 | 30 | 350 (725)* | 40 | 100 | 180x1259x350 | 2 | 3 |
|  | ФХР 30.100 | 30 | 350 (725)* | 40 | 100 | 180x1259x350 | 2 | 3 |
| Лазурь М-50 | ФХР 50.100 | 50 | 625 (1380)* | 50 | 100 | 250x1259x530 | 3 | 6 |
|  | ФХР 50.150 | 50 | 625 (1380)* | 50 | 150 | 250x1259x530 | 3 | 6 |

* - применяются амальгамные ультрафиолетовые лампы с высокой светоотдачей и сроком службы до 16000 часов.

** - зависит от параметров подаваемой исходной воды.

Часть 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды

Источник водоснабжения сельского поселения Новая Балкария в настоящее время не оборудован приборами учета воды. Отсутствие данных по фактическому отпуску воды не позволяет оценить фактические потери воды в системах централизованного водоснабжения сельского поселения при ее производстве и транспортировке, поэтому оценка уровня потерь воды произведена с учетом нормативных показателей.

В связи с тем, что данные по фактическому потреблению воды абонентами системы централизованного водоснабжения не предоставлены, балансы подачи и реализации воды составлены на основании действующих нормативов потребления воды.

Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) потребителям и потерями воды в сети.

Общий существующий баланс подачи и реализации воды, за 2017 год, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке представлен в таблице 3.1.

Общий баланс подачи и реализации воды

Таблица 3.1.

| № пп | Наименования показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды | тыс.м3 | 60,3 |
| 2 | Реализация воды | тыс.м3 | 45,2 |
|  | в т.ч. населению | тыс.м3 | 44,5 |
|  | бюджетным организациям | тыс.м3 | 0,7 |
|  | прочие потребители | тыс.м3 | - |
| 3 | Потери от реализации воды | тыс.м3 | 15,1 |
|  | потери от реализации воды | % | 25 |

На рисунке ниже представлено распределение затрат поднятой воды

в пределах сельского поселения Новая Балкария

Согласно приказа Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды - разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды.

Как видно из приведенного рисунка, общие неучтенные потери в системах централизованного водоснабжения составляют 25% от общего количества поднятой воды. Неучтенные потери составляют значительную часть от общего количества поднятой воды. Сети и сооружения требуют проведения реконструкции на наиболее изношенных участках.

б) территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В состав сельского поселения Новая Балкария входят следующие населенные пункты: село Новая Балкария и поселок Шикулей, которые охвачены централизованными системами водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения сельского поселения Новая Балкария  состоит из следующих технологических зон:

- технологическая зона от водонапорной башни ул.Центральная,1 а (в западной части поселка);

Территориальный годовой баланс и в сутки максимального водопотребления подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

Таблица 3.2

| № пп | Наименование технологической зоны | Годовой расход воды, тыс.м³/год | Расход воды в сутки максимального потребления, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня по ул.Центральная,1 а (в западной части поселка) | 60,3 | 231,2 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

в) структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

сельского поселения Новая Балкария

Таблица 3.3

| № пп | Наименование группы абонентов | Годовой расход воды, тыс.м³/год | Расход воды в сутки максимального потребления, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | 238 | 156,6 |
| 2 | Общественные здания и объекты | 3 | 3,3 |
| 3 | Производственные объекты | - | - |
| ВСЕГО |  | 241 | 159,9 |

На рисунке ниже представлено распределение реализации воды по группам абонентов сельского поселения

г) сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением сельского поселения Новая Балкария питьевой воды не были предоставлены при проведении обследования в связи с тем, что абоненты централизованной системы водоснабжения не оборудованы приборами учета. Поэтому оценка фактического потребления воды населением произведена на основании нормативных показателей.

Фактическое потребление воды населением сельского поселения в 2020 году составило 44,5 тыс. м³/год, что составляет 73,79% от общего потребления воды сельского поселения. Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» устанавливает требования к энергоэффективности вновь строящихся и реконструируемых зданий последующих лет строительства по отношению к базовому уровню. Согласно п. 15 указанного постановления «требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет".

В связи с этим схемой водоснабжения предусмотрено уменьшение водопотребления жилыми зданиями на 15 процентов по отношению к базовому уровню с 2017 г. по 2019 г., на 30 процентов с 2020 г. по 2024 г., и на 40 процентов с 2025 г. по 2029 г..

Данные по оценке удельного потребления воды населением в настоящее время и на перспективу представлены ниже в таблице 3.4.

Удельное водопотребление населением сельского поселения Новая Балкария

Таблица 3.4

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено воды потребителям, тыс. м³ | 45,9 | 46,2 | 46,7 | 45,2 | 45,9 | 46,2 | 46,7 | 48,8 |
| Количество потребителей, чел. | 1149 | 1156 | 1167 | 1172 | 1176 | 1180 | 1180 | 1190 |
| Удельное водопотребление, м³/чел. | 40,0 | 40,0 | 37,5 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,4 |

В соответствии с приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 20.06.2014 года №10 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики» установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг, в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда:

Нормативы потребления коммунальных услуг

по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях

Таблица 3.5

| № | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления внутри жилого помещения (куб. м/чел. в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |
| 1 | Многоквартирных домах или жилых домах с централизованным холодным водоснабжением и канализацией с ванной длинной 1500м | 3,809 | 3,013 | 6,822 |
| 2 | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, ванной длиной 1650-1700 мм | 3,855 | 3,067 | 6.922 |
| 3 | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, душевыми кабинами (поддонами) | 3,027 | 2,095 | 5,122 |
| 4 | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, ванной длиной до 1550 и душем | 6,82 | - | 6,82 |
| 5 | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, ванной длиной до 1700 и душем | 6,92 | - | 6,92 |
| 6 | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, без ванн с душами | 4,54 | - | 4,54 |
| 7 | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом), водонагревателем всех типов, ванной и душем | 6,82 | - | 6,82 |
| 8 | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом), водонагревателем всех типов, без ванн, с душем | 4,54 | - | 4,54 |
| 9 | Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с душевыми и кухнями | 3,027 | 2,095 | 5,122 |
| 10 | Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими кухнями | 2,107 | 1,015 | 3,122 |
| 11 | Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах и при жилых комнатах в каждой секции здания | 3,027 | 2,095 | 5,122 |
| 12 | Общежития, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без кухни и душевой | 2,107 | - | 2,107 |
| 13 | Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем всех типов, с бассейном | 14,8 | - | 14,8 |
| 14 | Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем | 6,92 | - | 6,92 |
| 15 | Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателя, без ванны и душа | 5,7 | - | 5,7 |
| 16 | Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом), водонагревателем всех типов, ванной и душем | 6,92 | - | - |
| 17 | Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом), водонагревателем всех типов, с ванной и унитазом | 5,82 | - | - |
| 18 | Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), без ванны и душа | 1,92 | - | - |
| 19 | Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба). водонагревателем всех типов, с ванной | 5,26 | - | - |
| 20 | Жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба), водонагревателем всех типов, без ванны (раковина, мойка кухонная) | 2,22 |  | - |
| 21 | Жилые дома с водопользованием из дворовой водоразборной колонки, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика) | 0,60 | - | - |
| 22 | Жилые дома с водопользованием из уличной водозаборной колонки без централизованного водоотведения (без выгреба) | 0,48 | - | - |

д) описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в сельском поселении Новая Балкария необходимо провести мероприятия, основными целями которых являются:

- переход сельского поселения Новая Балкария на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета муниципального образования на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создания условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.

Приоритетной группой потребителей, по которым необходимо решение задачи по обеспечению коммерческого учета является: жилищный фонд, который в настоящее время оснащен приборами на 65,5%.

Наличие приборов коммерческого учета воды у бюджетных и иных организаций составляет 100%.

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 100% потребителей воды должны быть оснащены приборами учета.

е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

По данным водоснабжающей организации источники водоснабжения обладают достаточной производительностью для обеспечения холодной водой потребителей сельского поселения Новая Балкария.

Ожидаемые расходы воды представлены в следующем разделе.

ж) прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозный баланс годового потребления воды сельского поселения Новая Балкария

Таблица 3.6

| Показатель | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м³ | 61,2 | 54,2 | 56,0 | 60,3 | 61,2 |  |  |  |
| Пропущено через очистные | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подано в сеть | тыс. м³ | 61,2 | 54,2 | 56,0 | 60,3 | 61,2 |  |  |  |
| Неучтенные потери в сетях | тыс. м³ | 15,3 | 13,6 | 14,0 | 15,1 | 15,3 |  |  |  |
| Отпущено воды потребителям | тыс. м³ | 45,9 | 40,6 | 42,0 | 45,2 | 45,9 |  |  |  |

Прогнозный баланс потребления воды в средние сутки сельского поселения Новая Балкария

Таблица 3.7

| Показатель | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | м³/сут. | 167,7 | 184,5 | 154,4 | 165,2 | 167,7 |  |  |  |
| Пропущено через очистные | м³/сут. | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Собственные нужды | м³/сут. | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Подано в сеть | м³/сут. | 167,7 | 184,5 | 153,4 | 165,2 | 167,7 |  |  |  |
| Неучтенные потери в сетях | м³/сут. | 41,9 | 37,3 | 38,4 | 41,4 | 41,9 |  |  |  |
| Отпущено воды потребителям | м³/сут. | 125,7 | 111,2 | 115,1 | 123,8 | 125,7 |  |  |  |

Прогнозный баланс потребления воды в максимальные сутки сельского поселения Новая Балкария

Таблица 3.8

| Показатель | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | м³/сут. | 234,8 | 258,3 | 214,8 | 231,2 | 234,8 |  |  |  |
| Пропущено через очистные | м³/сут. | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Собственные нужды | м³/сут. | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Подано в сеть | м³/сут. | 234,8 | 258,3 | 214,8 | 231,2 | 234,8 |  |  |  |
| Неучтенные потери в сетях | м³/сут. | 58,7 | 52,2 | 53,8 | 57,9 | 58,7 |  |  |  |
| Отпущено воды потребителям | м³/сут. | 176,0 | 155,7 | 161,1 | 173,34 | 176,0 |  |  |  |

и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

к) описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

м) сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный - баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой воды по группам абонентов)

о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствие с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» гарантирующая организация - это организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В настоящее время гарантирующей организацией по оказанию услуг холодного водоснабжения, на территории сельского поселения Новая Балкария, в соответствии с постановлением главы местной администрации с.п. Новая Балкария от 20.01.2018 г. № 1 является муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения ООО «Капля».

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствие с Федеральным законом № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям. Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям при осуществлении холодного водоснабжения с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения обеспечивается лицами, осуществляющими эксплуатацию таких систем. Данные лабораторных исследований свидетельствуют о том, что применяемая технологическая схема водоподготовки не обеспечивает соответствие подаваемой потребителям воды требованиям обеспечения нормативов качества воды. Требуется организация дополнительной очистки воды.

По данным водоснабжающей организации источники водоснабжения обладают достаточной производительностью для обеспечения холодной водой потребителей сельского поселения. Реконструкция источников водоснабжения не планируется.

Сокращение потерь воды в системе централизованного водоснабжения сельского поселения Новая Балкария планируется за счет реконструкции участков водопроводных сетей с высокой степенью износа в 2019 году. Также сокращение потерь воды в системе централизованного водоснабжения планируется осуществить путем замены водопроводных сетей в рамках ежегодного текущего ремонта.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения сельского поселения Новая Балкария

Таблица 4.1

| № мероприятия | Наименование мероприятия | Наличие ПСД | Год реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка водонапорной башни – 1 единицы | отсутствует | 2023 году |  |
| 2 | Строительство зон санитарной охраны | отсутствует | не определен |  |
| 3 | Строительства водопроводной сети ул. Молодежная и Комсомольская | отсутствует | 2021году |  |
| 4 | Установка системы доочистки воды | отсутствует | не определен |  |
| 5 | Установка приборов учета потребления воды | отсутствует | не определен |  |

В 2019 году была начата работа по замене ветхих водопроводных сетей, по ул. Центральной общей протяженностью 0,8 км. В 2021году строительства центральной водопроводной сети по ул. Комсомольская и Молодежная, на ПЭТ трубы в рамках РЦП «Модернизация и реконструкция систем ЖКХ».

Часть 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В связи с тем, что в системах централизованного водоснабжения сельского поселения Новая Балкария отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, сброса или утилизации промывных вод из системы водоподготовки не производится.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

В связи с тем, что в системах централизованного водоснабжения сельского поселения Новая Балкария отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляются.

Часть 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В рамках разработки схемы водоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем водоснабжения, т.е. проводятся пред проектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения. Стоимость строительства и реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы водоснабжения. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

В соответствии с приложением №1 к приказу Министерства регионального развития РФ от 4 октября 2011 г. № 482 «О внесении изменений и дополнений в отдельные приказы Министерства регионального развития Российской Федерации»  коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации применяемых при расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства (составляет 0,74).

Затраты на мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения не рассчитываются. Состав и стоимость их реализации выполняются отдельным проектом ЗСО.

Ориентировочный объем инвестиций на строительство насосной станции определен на основании данных о стоимости объектов-аналогов исходя из усредненной стоимости проектирования, строительства здания насосной и работ по монтажу насосного оборудования

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения сельского поселения Новая Балкария

Таблица 6.1

| № пп | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориентировочная стоимость мероприятий, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Установка водонапорной башни – 1 единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство зон санитарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена ветхих водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка системы доочистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка приборов учета потребления воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения Новая Балкария

Таблица 7.1

| № пп | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды | тыс. м³ | 62,0 | 62,0 | 63,0 | 63,9 | 64,0 | 64,0 | 64,5 |
| 2 | Реализация воды | тыс. м³ | 46,5 | 46,5 | 45,2 | 47,93 | 48,0 | 48,0 | 48,38 |
| 2.1 | в т.ч. населению | тыс. м³ | 45,3 | 45,3 | 44,5 | 46,03 | 46,0 | 46,0 | 46,38 |
| 2.2 | бюджетным организациям | тыс. м³ | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 1,9 | 2 | 2 | 2,3 |
| 2.3 | прочие потребители | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Потери от реализации воды | тыс. м³ | 15,5 | 15,5 | 15,1 | 15,97 | 16,0 | 16,0 | 16,12 |
| 3.1 | потери от реализации воды | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля проб питьевой воды не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./км. | 3/1,3 | 3/1,3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 18,42 | 18,42 |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 65,5 | 65,5 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |